## 정전기체크시트(IONBLOWER,IONGUN)
검사일 |  | 20 년 월 일 | ESD CHECK SHEET (IONBLOWER , IONGUN , IONIZER) |  |  |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
검사부서 |  | 소재 사업 본부
검사자
측정 SPEC |  | 1. CPM : Float 0 ±50 [V] (이하) , Decay Time 1000V→100V(5sec 이내) 2. 측정 거리 : 25 ± 5cm | [6 empty] | 측정주기 | 1개월 : 1회
NO | 구분 | 위치 | 항목 | 측정기 | 측정치 | 판정 |  | 불합격시 처리내용 |  | 비고
|  |  |  | CPM |  | 합격 | 불합격
1 | 증 착 실 | IONBLOWER : Jig 분해 Table 1 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
2 |  | IONBLOWER : Jig 분해 Table 2 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
17 | B / C 실 | IONBLOWER : Vacuum Table 1 정면 (2구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
18 |  | IONBLOWER : Vacuum Table 2 정면 (2구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
20 |  | IONBLOWER : Masking Table 정면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
21 |  | IONBLOWER : Masking Table 정면 (5구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
13 | 컨 펌 실 | IONBLOWER : Cutting Table1 측면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
13 |  | IONBLOWER : Cutting Table1 정면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
13 |  | IONBLOWER : Cutting Table2 측면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
14 |  | IONBLOWER : Cutting Table2 정면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
15 |  | IONBLOWER : 이물제거 Table 정면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
16 |  | IONBLOWER : 이물제거 Table 측면 (4구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]
16 |  | IONBLOWER : Vacuum Table 4 정면 (2구) | Float | ○ | [V]
|  |  | (+) Decay Time | ○ | [SEC]
|  |  | (-) Decay Time | ○ | [SEC]

## 정전기체크시트(누설 전압,접지 상태) (hidden)
검사일 |  | 2013 년 8 월 일 |  | ESD CHECK SHEET (누설 전압 , 접지) | [6 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
검사부서 |  | TFT Part
검사자 |  | 양창훈 대리
측정 SPEC |  | 1. ESD METER:STAGE 대전압 0 ±200 [V] (이하) 2. 멀티 테스터기:누설전압 5V 이하 , STAGE&전원 접지(3상제외) 25 Ω이하 | [9 empty] | 측정주기 | 1개월 : 1회
NO | 구분 | 위치 | 항목 | 측정기 |  |  |  | 측정치 | 판정 |  | 불합격시 처리내용 |  | 비고
|  |  |  | CPM | ESD METER | 멀티 테스터 | 표면 저항기 |  | 합격 | 불합격
1 | 본 딩 룸 | SEALING#2 | 설비 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
2 |  | SCREEN PRINTER | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
3 |  | 가압 JIG | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
4 |  | 교반기#1 | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
5 |  | 교반기#2 | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
6 |  | 전자저울 | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
7 |  | 초정밀저울 | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
1 | 경 화 룸 | SDC BOX OVEN | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
1 | 신 규 L I N E | LAMINATOR | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
2 |  | FOG BONDER | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
3 |  | 현미경 | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
4 |  | VACUUM STAGE | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]
5 |  | SIDE SEALING | 전원 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | STAGE 접지 |  |  | ○ |  | [Ω]
|  |  | 누설 전압 |  |  | ○ |  | [V]

## 정전기체크시트(표면 저항) (hidden)
검사일 |  | 2013 년 8 월 일 |  | ESD CHECK SHEET (표면 저항) | [6 empty] | 작 성 | 검 토 | 승 인
검사부서 |  | TFT Part
검사자 |  | 양창훈 대리
측정 SPEC |  | 1. 표면저항기:1X10^5 ≤ Rs＜ 1X10^11 [Ω/sq] | [9 empty] | 측정주기 | 1개월 : 1회
NO | 구분 | 위치 | 항목 | 측정기 |  |  |  | 측정치 | 판정 |  | 불합격시 처리내용 |  | 비고
|  |  |  | CPM | ESD METER | 멀티 테스터 | 표면 저항기 |  | 합격 | 불합격
1 | 본 딩 룸 | 작업 TABLE-1 (CLEAN BOOTH) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 작업 TABLE-2 (CLEAN BOOTH) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
3 |  | 작업 TABLE-3 (CLEAN BOOTH) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
4 |  | 바닥(CLEAN BOOTH) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
5 |  | 작업 TABLE-4 (SDC BONDING) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
6 |  | 바닥-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
7 |  | 바닥-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
1 | 경 화 룸 | 바닥-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 바닥-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
1 | 조 립 룸 | 작업 TABLE-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 작업 TABLE-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
3 |  | 바닥-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
4 |  | 바닥-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
1 | F / T | 바닥-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 바닥-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
1 | 신 규 L I N E | 작업 TABLE-1 (LAMI) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 작업 TABLE-3 (자사 BONDING) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
3 |  | 바닥-1 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
4 |  | 바닥-2 | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
1 | 방 진 의 류 | 방진복-1(SPL) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
2 |  | 방진복-2(SPL) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
3 |  | 방진복-3(SPL) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
4 |  | 방진복-4(SPL) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]
5 |  | 방진복-5(SPL) | 표면 저항 |  |  |  | ○ | 1X10^ [Ω/sq]

## ESD점검기준
ESD 점검 기준
No. | 점검 항목 | 세부 항목 | 계측기 | 기준 | 비고
1 | Ion Blower, Ion Gun | Float | CPM | 0 ±50 [V] (이하)
2 |  | Decay Time | CPM | 1000V→100V(5S 이내)
3 |  | 제전거리 | 스틸자 | 25 ± 5cm
4 | 바닥, 정전매트 | 표면 저항 | 표면저항기 | 1X10^5 ≤ Rs＜ 1X10^11 [Ω/sq] | 분산성 기준
5 | 콘센트 전원장치 | 누설전압 | 디지털 멀티 테스터 | 5V 이하
6 |  | 전원접지 | 디지털 멀티 테스터 | 25 Ω이하 | 3상 제외
7 | 설비 | Stage 접지 | 디지털 멀티 테스터 | 25 Ω이하
8 | ESD방지부품 일체 | Stage 대전압 | 정전기 Meter | 0 ±200 [V] (이하)
9 | 방진복, 방진화 | 표면 저항 | 표면 저항기 | 1X10^5 ≤ Rs＜ 1X10^11 [Ω/sq] | 분산성 기준
* 주의사항
1 | 정전기가 발생하는 키팅박스는 제전비닐로 포장하여 사용할 것
2 | 정전기가 발생하는 포장 원자재는 Main Board와 구분하여 보관 할것 (최소 30cm이상 떨어져서 보관)
3 | 정전기 발생 장소 / 물체 위에 반제품 올려 놓지 않을것
4 | EPA 구역에서는 정전기 발생 자재 발견시 지적사항임
5 | ESD 취약 제품 이동시는 반드시 ESD 방지 Tray를 사용할 것
6 | ESD 취약 제품에 대한 작업은 ESD 방지 대책을 준수한 상태로 진행 할 것 ( Ion blower, 손목 밴드 등 )
* 점검기준
1 | 제조(기록 관리 진행) / 품질(불시 점검 후 결과 공유) 각 월1회 점검함
2 | ESD 대책 관리 상태
* EPA 구역
1 | TFT : Laser Cutting Room / OLB공정 Room
COMS : 전공정, Mammo본딩공정