## QR0602-3 크린룸 파티클Check Sheet
Clean Room Particle Check Sheet
◆ 측정자 : |  | ◆ 측정일 : 20 년 월 일
Clean Room Lay-out | 명칭 | Class | 위치 |  | 측정값 ( ft3 ) | 평균
| IO라인 | 10000 | A | ⓛ
②
③
④
⑤
| CMOS 라인 | 10000 | B | ⓛ
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
| 포장실 | 100000 | C | ⓛ
②
<측정 방법>
1. Room의 측정 Point를 선정하여 월 1회 정기적으로 측정한다
2. 측정 Point당 3회 측정 / 기록하고, 평균값을 산출한다
3. 측정 높이는 제품의 handling하는 높이(1m±0.2m)에서 측정한다
4. 측정 시트 관리는 담당자 작성하여 관련 파트장 최종 승인후 보관한다
5. 각 룸별 기준치 이상시 각 파트장에게 즉각 보고 한다
< Particle 기준 [ 0.5㎛ ] >
< Light House Setting 기준 >
1. Sampling 흡입량 : 0.1ft3/min(2.83ℓ/min)
2. Sampling 시간 : 1분
※ 계측기 측정 값의 10배 측정
①
②
③
④
⑤
②
③
④
⑤
①
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
IO 라인
CMOS 라인
A
B
포장실
C
②
①

## Sheet1 (hidden)
Clean Room Particle Check Sheet
◆ 측정자 : ◆ 측정일 : 년 월 일 ◆ 측정장소(범위) : C/R (0.5㎛, 1㎛, 5㎛)
Clean Room Lay-out | 장 소 (Room) | SPEC (Class) | 위치 | 측정값
|  |  |  | 0.5㎛ | 평균 | 1㎛ | 평균 | 5㎛ | 평균
| 수입 | 10,000 (0.5㎛:10,000 1㎛:1000 5㎛:100) | ①
②
③
④
| Bonding | 1000 (0.5㎛:1000 1㎛:100 5㎛:10) | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
| Ass'y | 10,000 (0.5㎛:10,000 1㎛:1000 5㎛:100) | ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
<ISSUE 사항>
1
2
4
3
6
5
8
7
1
2
4
3
6
5
8
7
1
2
4
3

## Sheet2
Class | ft3 | m3
10000 | 10000 | 352000
1000000 | 100000 | 35200000